GB /T7251.6-2015产品CCC认证技术参数确认单

申请编号：                                       证书编号(适用时)：

| 序号 | 项 目 | 技术参数及内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称、型号及规格 |  |
| 2 | 额定工作电压Ue（V）、额定频率fn(Hz) |  |
| 3 | 额定绝缘电压Ui （V） |  |
| 4 | 辅助电路绝缘电压Ui （V） |  |
| 5 | 额定冲击耐受电压Uimp（kV） |  |
| 6 | 成套设备的额定电流InA（A） |  |
| 7 | 分接单元的额定电流Inc（A） | 见主电路一次线路图 |
| 8 | 温升验证的方法 | 母线干线通道试验 □ 分接单元试验 □ 配备几条出线电路的分接单元试验□ |
| 9 | 温升测试点允许值（K） | 见附件: GB 7251.12-2013 产品温升极限值确认表。 |
| 10 | 过电压类别 | Ⅳ□ Ⅲ□ |
| 11 | （绝缘）材料组别 | Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲa□ |
| 12 | 污染等级 | 3 □ 2 □ |
| 13 | 电气间隙允许值（mm） |  |
| 14 | 爬电距离允许值（mm） |  |
| 15 | 主母线额定短时耐受电流Icw（kA） | 见主电路一次线路图 |
| 16 | 分接单元额定限制短路电流Icc（kA） | 见主电路一次线路图 |
| 17 | 外壳防护等级IP、机械碰撞等级IK（如适用） |  |
| 18 | 设备防触电保护类别 | Ⅰ □ Ⅱ □ |
| 19 | 额定分散系数RDF（电路组与整个成套设备不一致时需分别给出） |  |
| 20 | 户内安装使用或户外安装使用 | 户内 □ 户外 □ |
| 21 | 产品的类型 | 空气型母线□ 密集型母线□ |
| 22 | 母线的连接方式 | 插接式□ 对接式□ |
| 23 | 送试样品的线制 | 三相四线制 □ 三相五线制 □ |
| 24 | 初始制造商规定的两个支撑点间的最大距离D（mm） |  |
| 25 | 初始制造商规定的连接点临近两个支撑点间的距离D1（mm） |  |
| 26 | 火焰挡板母线干线单元(如有):耐火时间 | 60min □, 90min □, 120min □, 180min □, 240min □ |
| 27 | 低压成套设备外壳材料 | 金属型 □ 非金属型 □ |
| 28 | 额定电流大于4000A外接试用铜排截面积×长度×根数（mm2×m×根） |  |
| 29 | 母线干线单元最大质量（ kg/m） |  |
| 30 | 绝缘材料的名称及耐热等级 |  |

认证委托人（盖章）：                                     实验室（盖章）：

制造商（盖章）（若制造商与委托人不同）：                  实验室经办人签字：

经办人签字：                                            日期：

附件：GB /T7251.6-2015产品温升极限值确认表

| 序号 | 产品的部件 |  | 允许温升极限值(K) |  | 温升极限值确定的依据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分接单元内装元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 断路器进出线 |  | ≤70 □ |  | 元件标准规定的温升极限值 |  |  |  |
|  |  |  | ≤ □ |  | 须提供元件制造商规定的合适温升的承诺书及 验证报告。 |  |  |  |
| 2 | （其它元件） |  | ≤ □ |  |  |  |  |  |
| 二 | 母线和导体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 母线固定连接处 |  | ≤70 □ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤105 □ |  | 成套开关设备制造商规定的最高温升值，且 应提供与母线接触的绝缘材料名称、耐热等级、 相应的验证报告。 |  |  |  |
|  |  |  | ≤ □ |  | 成套开关设备制造商规定的合适温升值，且 应提供与母线接触的绝缘材料名称、耐热等级、 相应的验证报告。 |  |  |  |
| 三 | 操作手柄 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属手柄 |  | ≤15 □ |  | GB7251.1-2013表6的规定 |  |  |  |
|  |  |  | ≤40 □ |  | 成套设备内不经常操作的抽出式手柄，且制造商规定采用此温升极限值。 |  |  |  |
| 2 | 绝缘手柄 |  | ≤25 □ |  | GB7251.1-2013表6的规定 |  |  |  |
|  |  |  | ≤50 □ |  | 成套设备内不经常操作的抽出式手柄，且制造商规定采用此温升极限值。 |  |  |  |
| 四 | 可接近的外壳和覆板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属表面 |  | ≤30 □ |  | GB7251.1-2013表6的规定 |  |  |  |
|  |  |  | ≤40 □ |  | 不需触及的外壳和覆板，且制造商规定采用此温升极限值。 |  |  |  |
| 2 | 绝缘表面 |  | ≤40 □ |  | GB7251.1-2013表6的规定 |  |  |  |
|  |  |  | ≤50 □ |  | 不需触及的外壳和覆板，且制造商规定采用此温升极限值。 |  |  |  |
| 绝缘材料耐热等级 |  | Y | A | E | B | F | H | C |
| 最高允许工作温度（℃） |  | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | >180 |