GB/T 7251.12-2013成套电力开关设备CCC认证技术参数确认单

申请编号：                                认证委托人：

| 序号 | 项 目 |  |  |  |  | 技术参数及内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称、型号及规格 |  |  |  |  | GCS 4000A |  |  |  |
| 2 | 额定工作电压Ue（V）、额定频率fn(Hz) |  |  |  |  | 400V、 50Hz |  |  |  |
| 3 | 额定绝缘电压Ui （V） |  |  |  |  | 690V |  |  |  |
| 4 | 辅助电路绝缘电压Ui （V） |  |  |  |  | 50V |  |  |  |
| 5 | 额定冲击耐受电压Uimp（kV） |  |  |  |  | 6kV |  |  |  |
| 6 | 成套设备的额定电流InA（A） |  |  |  |  | 4000A |  |  |  |
| 7 | 每个出线回路的额定电流Inc（A） |  |  |  |  | 见主电路一次线路图 |  |  |  |
| 8 | 温升验证的方法 |  |  |  |  | 方法a □方法b □方法c |  |  |  |
| 9 | 温升测试点允许值（K） |  |  |  |  | 见附件 |  |  |  |
| 10 | 过电压类别 |  |  |  |  | Ⅳ □Ⅲ |  |  |  |
| 11 | 材料组别 |  |  |  |  | □Ⅰ □Ⅱ Ⅲa |  |  |  |
| 12 | 污染等级 |  |  |  |  | 3 □2 |  |  |  |
| 13 | 电气间隙允许值（mm） |  |  |  |  | ≥8mm |  |  |  |
| 14 | 爬电距离允许值（mm） |  |  |  |  | ≥12.5mm |  |  |  |
| 15 | 额定短时耐受电流Icw（kA） 包括主母线、配电母线及进出线万能式断路器（如适用） |  |  |  |  | 见主电路一次线路图 |  |  |  |
| 16 | 额定限制短路电流Icc（kA） 包括进线回路和所有出线回路 |  |  |  |  | 见主电路一次线路图 |  |  |  |
| 17 | 外壳防护等级IP、内部隔离形式 |  |  |  |  | IP30、3b |  |  |  |
| 18 | 机械碰撞等级IK（如适用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 设备防触电保护类别 |  |  |  |  | Ⅰ □Ⅱ |  |  |  |
| 20 | 额定分散系数RDF（电路组与整个成套设备不一致时需分别给出） |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
| 21 | 户内或户外使用 |  |  |  |  | 户内使用 □户外使用 |  |  |  |
| 22 | 外壳材料 |  |  |  |  | 金属型 □非金属型 |  |  |  |
| 23 | 额定电流大于4000A外接试用铜排截面积×长度×根数（mm2×m×根） |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 24 | 成套设备中所配熔断器标称功耗（熔断器生产厂、型号、规格）（如适用） |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 25 | 样机最大质量（kg/台套） |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 26 | 绝缘材料耐热等级 |  |  |  |  | B |  |  |  |
| 绝缘材料耐热等级 |  | Y | A | E | B |  | F | H | C |
| 最高允许工作温度（℃） |  | 90 | 105 | 120 | 130 |  | 155 | 180 | >180 |

认证委托人（签字或盖章）：                               实验室（签字或盖章）：

制造商（签字或盖章）（若制造商与委托人不同）：

经办人签字：                                            实验室经办人签字：

日期：                                                  日期：