附件： GB/T7251.3-2017成套电力开关设备温升极限值确认单

申请编号：                         认证委托人：

| 序号 | 低压成套设备的部件 |  | 允许温升极限值K |  | 温升极限值确定的依据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内装元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 断路器进出线 |  | ≤70 R |  | 元件标准规定的温升极限值 |  |  |  |
| 2 | 断路器进出线 |  | ≤ □ |  | 须提供元件制造商规定的最高温升值承诺书 应提供绝缘材料耐受此高温的相关测试报告 |  |  |  |
| 3 | 断路器进出线 |  | ≤ □ |  | 须提供元件制造商规定的合适温升的承诺书 应提供绝缘材料耐受此高温的相关测试报告 |  |  |  |
| 4 | （其它元件） |  | ≤ □ |  |  |  |  |  |
| 二 | 母线和导体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 母线固定连接处 |  | ≤70 R |  |  |  |  |  |
| 2 | 母线固定连接处 |  | ≤105 □ |  | 成套开关设备制造商规定的最高温升值 (企业应提供绝缘材料耐受此高温的相关测试报告) |  |  |  |
| 3 | 母线固定连接处 |  | ≤ □ |  | 成套开关设备制造商规定的合适温升值 |  |  |  |
| 三 | 接插件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接插件连接处 |  | ≤55 R |  | 元件标准规定的温升极限值 |  |  |  |
| 2 | 接插件连接处 |  | ≤70 □ |  | 须提供元件制造商规定的最高温升值承诺书 |  |  |  |
| 四 | 操作手柄 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属手柄 |  | ≤15 □ |  | GB7251.1-2013表6的规定 |  |  |  |
| 2 | 金属手柄 |  | ≤40 □ |  | 成套设备内不经常操作的抽出式手柄，且制造商规定。 |  |  |  |
| 3 | 绝缘手柄 |  | ≤25 R |  | GB7251.1-2013表6的规定 |  |  |  |
| 4 | 绝缘手柄 |  | ≤50 □ |  | 成套设备内不经常操作的抽出式手柄，且制造商规定。 |  |  |  |
| 五 | 可接近的外壳和覆板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属表面 |  | ≤30 R |  | GB7251.1-2013表6的规定 |  |  |  |
| 2 | 金属表面 |  | ≤40 □ |  | 不需触及的外壳和覆板，且制造商规定。 |  |  |  |
| 3 | 绝缘表面 |  | ≤40 □ |  | GB7251.1-2013表6的规定 |  |  |  |
| 4 | 绝缘表面 |  | ≤50 □ |  | 不需触及的外壳和覆板，且制造商规定。 |  |  |  |
| 绝缘材料耐热等级 |  | Y | A | E | B | F | H | C |
| 最高允许工作温度（℃） |  | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | >180 |

认证委托人（签字或盖章）：                               实验室（签字或盖章）：

制造商（签字或盖章）（若制造商与委托人不同）：

经办人签字：                                            实验室经办人签字：

日期：                                                  日期：