## 负荷开关
CEST
广东产品质量监督检验研究院 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东） |  |  |  | ［委托检验协议书］ 负荷开关、组合电器及其成套设备类 | [6 empty] | NO.
|  |  |  | 检验项目及要求细则表 | [6 empty] | 日期
第 页 共 页
序号 | 检验项目及内容 |  |  | 项目确认 | 检验参数及要求 |  |  | 检验条件要求 |  |  | 检验依据
[5 empty] | 检验参数 |  | 检验要求
一、高电压检测室项目
1 | 绝缘 试验 | 工频电压试验 | 相间及对地 |  | □42/□34；□其他： | kV，1min | (干试/湿试) | ·试验电压修正要求： |  |  | □ | GB/T 3906-2020
|  |  | 普通断口 |  | □48；□其他： | kV，1min | (干试/湿试) |  | 修正至标准大气条件
|  |  | 隔离断口 |  | □48；□其他： | kV，1min | (干试/湿试) |  | 修正至标准海拔高度 |  | □ | GB/T 3804-2017
|  | 雷电冲击电压试验 | 相间及对地 |  | □75；□95；□其他： | kV | 波形 μs |  | 修正至 m海拔高度
|  |  | 普通断口 |  | □85；□110；□其他： | kV | 波形 μs | ·试品绝缘介质额定压力 |  |  | □ | GB/T 16926-2006
|  |  | 隔离断口 |  | □85；□110；□其他： | kV | 波形 μs |  | MPa(20℃)
|  | 局部放电试验 |  |  | □1.1Ur，≤10pC； □1.2Ur，≤20pC；□其他： | [5 empty] | □ | GB/T 11022-2011
|  | 辅助和控制回路的绝缘试验 |  |  | 2000V 1min
|  | 电缆试验回路的试验 |  |  | 试验电压： kV 持续时间： min | [5 empty] | □ | DL/T 593-2016
|  | 人工污秽试验（含凝露试验） |  |  | 凝露和污秽等级:□1级；□2级 |  |  | 凝露和污秽按GB/T3906-2020 |  |  | □ | GB/T 1985-2014
| 电缆试验回路的绝缘试验 |  |  |  | □ DC kV,15min;□AC kV,1min | [5 empty] | □ | DL/T 404-2018
2 | 无线电干扰电压试验 |  |  |  | 1.1Ur/√3下 | ≤2500μV |  |  |  |  | □ | GB/T 1984-2014
3 | 凝露试验 |  |  |  | 按标准进行（含试后绝缘） |  |  | 按DL/T 593-2016 |  |  | □ | GB/T 4109-2008
4 | 端子静负载试验 |  |  |  | □垂 直 拉 力 N； □水平纵向拉力 N； □水平横向拉力 N |  |  | 按GB/T 1984-2014
5 | 悬臂负荷耐受试验 |  |  |  | 试验负荷： N持续时间： min |  |  | 按GB/T 4109-2008 |  |  | □ | GB/T 2423.17
二、大容量检测室项目
1 | 开断关合能力试验 | TDload2-额定有功负载电流开合试验 |  |  | □12kV 630A；□ kV A；□10次，□30次，□100次，□其他： 次 | [5 empty] | □ | GB/T 2423.18
|  | TDload1-5%有功负载电流开合试验 |  |  | □12kV 31.5A；□ kV A； □20次，□其他： 次 | [5 empty] | □
|  | TDloop-配电线路闭环电流开合试验 |  |  | □2.4kV 630A；□ kV A； □10次，□20次，□其他： 次
|  | TDcc2-额定电缆充电电流试验 |  |  | □12kV 10A；□ kV A； □10次，□其他： 次
|  | TDcc1-（10~40)%电缆充电电流试验 |  |  | □12kV 1A~4A；□ kV A； □10次，□其他： 次
|  | TDIc-额定线路充电电流试验 |  |  | □12kV 1A；□ kV A； □10次，□其他： 次
|  | TDma-短路关合电流试验 |  |  | □12kV，□ kV；□50kA，□63kA；□2次，□5次，□其他： 次
|  | 接地开关短路关合能力试验 |  |  | □12kV，□ kV；□50kA，□63kA；□2次，□5次，□其他： 次
|  | TDef1-接地故障开断电流试验 |  |  | □12kV 30A；□ kV A；□10次，□其他： 次
|  | TDef2-接地故障条件下的电缆充电开断电流试验 |  |  | □12kV 17.3A； □ kV A；□10次，□其他： 次
|  | TDef2-接地故障条件下的线路充电开断电流试验 |  |  | □12kV 1.73A；□ kV A；□10次，□其他： 次
|  | TDsb2—单个电容器组电流开合试验 |  |  | □12kV，□ kV； A； 10次，□其他： 次
|  | TDsb1—(10~40)%单个电容器组电流开合试验 |  |  | □12kV，□ kV； A~ A； 10次，□其他： 次
|  | TDbb2—背对背电容器组电流开合试验 |  |  | □12kV，□ kV； A； 10次，□其他： 次
|  | TDbb1—(10~40)%背对背电容器组电流开合试验 |  |  | □12kV，□ kV； A~ A； 10次，□其他： 次
|  | 组合电器 试验方式1-额定短路电流时的关合和开断试验 |  |  | □12kV，□ kV； kA； kA（峰值）
|  | 组合电器 试验方式3-额定转移电流时的开断试验 |  |  | □12kV，□ kV； A
|  | 组合电器 试验方式4-额定交接电流时的开断试验 |  |  | □12kV，□ kV； A
2 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 |  |  |  | 主回路： kA， kA (峰值）， s；主接地开关： kA， kA (峰值）， s；接地回路： kA， kA (峰值）， s
3 | 内部电弧试验 （对IAC级开关设备和控制设备） |  |  |  | □12kV，□ kV；□电缆室，□开关室，□母线室，□其他： ；AFLR；□20kA，□25kA，□31.5kA，□ kA；□0.5s；□1.0s |  |  |  |  | □功能单元最小数量为1
三、热机分场项目
1 | 回路电阻的测量 |  | 主回路电阻的测量 |  | □主回路≤ μΩ □负荷开关≤ μΩ
2 |  |  | 辅助回路的电阻测量 |  | 辅助接点等级：□1级 □2级 □3级
3 | 温升试验 |  | 温升试验 |  | 1.1In（□开 □不开 气箱,□对 □不对 气箱内部各联结位置（主触头等）布置热点偶测温升
4 |  |  | 辅助设备和控制设备的温升试验 |  | ≤ K（线圈接触的绝缘材料等级□Y；□A；□E；□B；□F；□H；□其他 ）
5 | 机械操作和机械特性测量试验 |  |  |  | □开 □不开 气箱和 □ 提供□不提供 传感器 □测 □不测 触头开距、超行程、分合闸速度等参数
6 | 辅助和控制回路的附加试验 | 功能性试验 |  |  | /
|  | 接地金属部件的接地连续性试验 |  |  | /
|  | 辅助触头动作特性的验证 |  |  | /
|  | 环境试验 |  |  | 干热（高温）试验： ℃， h； 寒冷（低温）试验：试验： ℃， h |  |  |  |  | GB/T 11022-2011
|  | 稳态湿热试验 |  |  | 持续时间：96h
7 | 防护等级验证 | IP代码的验证 |  |  | 外壳：IP ；隔室间：IP ；气箱：IP ；
|  | IK代码的验证 |  |  | IK ；
8 | 机械寿命试验 |  |  |  | 负荷开关： 次；手车： 次；隔离开关： 次；接地开关： 次
9 | 脱扣联动试验 |  |  |  | 100次
10 | 熔断器的机械震动试验 |  |  |  | 90次
11 | 密封试验 |  |  |  | 气体压力 Mpa;年泄漏率≤ %/年
12 | 真空灭弧室的X射线试验 |  |  |  | X射线限值:Ur下1m处每小时5μSv；Ud( kV)下1m处每小时150μSv。
13 | 充气隔室的压力耐受试验 |  |  |  | 设计压力： Mpa
14 | 充气隔室的气体状态测量试验 |  |  |  | 含水量≤ μL/L
15 | 耐受腐蚀试验 |  |  |  | □严酷试验A(户内）,□严酷试验B(户外)
16 | 高温试验 |  |  |  | ℃，24h+24h |  |  |  |  | GB/T3804-2014
17 | 低温试验 |  |  |  | ℃，24h+24h |  |  |  |  | GB/T3804-2014
18 | 盐雾试验 |  |  |  | 对 □样块 □整机（试后：试品总装的拆卸不应受到影响；试品机械操作应正常） 进行试验， 试验周期：□168h □其他 h |  |  |  |  | GB/T2423.17
19 | 交变盐雾试验 |  |  |  | 严酷等级：3级 |  |  |  |  | GB/T2423.18
20 | 湿度试验
21 | 主回路均采用固体绝缘包裹元件的性能验证试验 | 环境试验 |  |  | □低温试验： ℃，24h；□高温试验：125℃，24h；
|  | 温度变化试验 |  |  | 低温： ℃；高温： ℃
|  | 热稳定性试验 |  |  | □试验温度： ℃ □温升试验期间的最高温升提高40℃的温度下进行
四、电磁兼容项目
1 | 振荡波抗扰度试验 |  |  |  | 电源回路：差模：0.5kV,共模：1.0kV
2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  |  |  | 电源回路：2.0kV
3 | 直流电源输入接口的纹波抗扰性试验 |  |  |  | 试验等级：2级 纹波电压频率：150Hz
4 | 电源输入接口的电压跌落、短时中断和电压变化抗绕性试验 |  |  |  | □交流回路：试验等级： 类
□直流回路：暂降：40%UT,0.1s;中断：0%UT,0.01s;变化：+20%～-20%,0.3s;
5 | 辅助和控制回路的辐射发射试验 |  |  |  | 测量距离：10m；频率范围：30~230MHz,230~1000MHz
6 | 辅助和控制回路的传导发射试验 |  |  |  | 频率范围：0.15~0.50MHz,0.50~30MHz
五、其他
1
委托方 签署认可 |  | 委托代理人(签名) |  |  |  | 承检方 签署认可 | 受理人(签名) |  |  |  | 日期
|  | 签署认可日期 |  |  |  |  | 确认人(签名) |  |  |  | 日期
Note on F69: PY: 将整机和样块，及试验周期分别列出供选择。