## 断路器
CEST
广东产品质量监督检验研究院 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东） |  |  |  | ［委托检验协议书］ 断路器及其成套设备类 | [6 empty] | NO.
|  |  |  | 检验项目及要求细则表 | [6 empty] | 日期
第 页 共 页
序号 | 检验项目及内容 |  |  | 项目确认 | 检验参数及要求 |  |  | 检验条件要求 |  |  | 检验依据
[5 empty] | 检验参数 |  | 检验要求
一、高电压检测室项目
1 | 绝缘 试验 | 工频电压试验 | 相间及对地 |  | □42/□34；□其他： | kV，1min | (干试/湿试) | ·试验电压修正要求： |  |  | □ | GB/T 3906-2020
|  |  | 普通断口 |  | □48；□其他： | kV，1min | (干试/湿试) |  | 修正至标准大气条件
|  |  | 隔离断口 |  | □48；□其他： | kV，1min | (干试/湿试) |  | 修正至标准海拔高度 |  | □ | GB/T 1984-2014
|  | 雷电冲击电压试验 | 相间及对地 |  | □75；□95；□其他： | kV | 波形 μs |  | 修正至 m海拔高度
|  |  | 普通断口 |  | □85；□110；□其他： | kV | 波形 μs | ·试品绝缘介质额定压力 |  |  | □ | GB/T 11022-2011
|  |  | 隔离断口 |  | □85；□110；□其他： | kV | 波形 μs |  | MPa(20℃)
|  | 操作冲击电压试验 | 相间及对地 |  | / | kV | 波形 μs |  |  |  | □ | GB/T 1985-2014
|  |  | 普通断口 |  | / | kV | 波形 μs |  | ·试品绝缘介质最低功能压力
|  |  | 隔离断口 |  | / | kV | 波形 μs |  | MPa(20℃) |  | □ | GB/T 4109-2008
|  | 局部放电试验 |  |  | □1.1Ur，≤10pC；□1.2Ur，≤20pC；□其他： | [5 empty] | □ | DL/T 593-2016
|  | 辅助和控制回路的绝缘试验 |  |  | 2000V 1min
|  | 电缆试验回路的试验 |  |  | □ DC kV,15min;□AC kV,1min | [5 empty] | □ | DL/T 404-2018
|  | 人工污秽试验（含凝露试验） |  |  | 凝露和污秽等级:□1级；□2级 |  |  | 凝露和污秽按GB/T3906-2020
2 | 气候防护试验（防雨试验） |  |  |  | /
3 | 凝露试验 |  |  |  | 按标准进行（含试后绝缘） |  |  | 按DL/T 593-2016 |  |  | □ | GB/T 29489-2013
4 | 端子静负载试验 |  |  |  | □垂 直 拉 力 N； □水平纵向拉力 N； □水平横向拉力 N |  |  | 按GB/T 1984-2014 |  |  | □ | GB/T 2423.17
5 | 悬臂负荷耐受试验 |  |  |  | 试验负荷： N持续时间： min |  |  | 按GB/T 4109-2008 |  |  | □ | GB/T 2423.18
二、大容量检测室项目
额定操作顺序 |  |  |  |  | □O-0.3s-CO-180s-CO；□O-180s-CO-180s-CO | [5 empty] | □
1 | 出线端短路开断关合能力 试验 | 试验方式T10 |  |  | □12kV；□ kV | □2kA；□2.5kA；□3.15kA；□ kA |  |  |  | 试验
|  | 试验方式T30 |  |  | □12kV；□ kV | □6kA；□7.5kA；□9.45kA；□ kA |  |  |  | 试验
|  | 试验方式T60 |  |  | □12kV；□ kV | □12kA；□15kA；□18.9kA；□ kA |  |  |  | 试验
|  | 试验方式T100s |  |  | □12kV；□ kV | □20kA，50kA（峰值）； □25kA，63kA（峰值） □31.5kA，80kA（峰值）；□ kA， kA（峰值） |  |  |  | 试验
|  | 试验方式T100a |  |  | □12kV；□ kV | □20kA；□25kA；□31.5kA；□ kA DC: %, Top: ms |  |  |  | 试验
|  | 电寿命 |  |  | □12kV；□ kV | □20kA；□25kA；□31.5kA；□ kA，30次 |  |  |  | 试验
2 | 近区故障试验 |  | L90 |  | / | / |  |  |  | 合成试验
|  |  | L75 |  | / | / |  |  |  | 合成试验
|  |  | L60 |  | / | / |  |  |  | 合成试验
3 | 失步关合和开断试验 |  | OP1 |  | □17.3kV；□ kV | □1.5kA；□1.88kA；□2.36kA；□ kA |  |  |  | 试验
|  |  | OP2 |  | □17.3kV；□ kV | □5kA；□6.25kA；□7.88kA；□ kA |  |  |  | 试验
4 | 异相接地故障试验 |  |  |  | □12kV；□ kV | □17.4kA；□21.75kA；□27.4kA；□ kA
5 | 接地开关短路关合能力试验 |  |  |  | □12kV；□ kV | kA（峰值）, 次
6 | 线路充电电流开合试验 |  | LC1 |  | □12kV；□ kV | A~ A； 24次"O"
|  |  | LC2 |  | □12kV；□ kV | A； 24次"CO"
7 | 电缆充电电流开合试验 |  | CC1 |  | □12kV；□ kV | A~ A； 24次"O"
|  |  | CC2 |  | □12kV；□ kV | A； 24次"CO"
8 | 三相电容器组电流开合试验 |  | BC1(单个） |  | □12kV；□ kV | 63 A~ 252 A； 24次"O"
|  |  | BC2(单个） |  | □12kV；□ kV | 630 A； 80次"CO"
|  |  | BC1(背对背） |  | □12kV；□ kV | 40 A~ 160 A； 24次"O"
|  |  | BC2(背对背） |  | □12kV；□ kV | 400 A； 80次"CO"
9 | 小电感电流开合试验（电动机电流开合试验） |  | 试验方式1 |  | □12kV；□ kV | A； 20次“CO”
|  |  | 试验方式2 |  | □12kV；□ kV | A； 20次“CO”
|  |  | 试验方式3 |  | □12kV；□ kV | A； 20次“CO”
|  |  | 试验方式4 |  | □12kV；□ kV | A； 20次“CO”
10 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 |  |  |  | 主回路： kA， kA (峰值）， s；主接地开关： kA， kA (峰值）， s；接地回路： kA， kA (峰值）， s
11 | 内部电弧试验（对IAC级开关设备和控制设备） |  |  |  | □12kV，□ kV；□电缆室，□开关室，□母线室，□其他： ；AFLR；□20kA，□25kA，□31.5kA，□ kA；□0.5s；□1.0s |  |  |  |  | □功能单元最小数量为1
三、热机分场项目
1 | 回路电阻的测量 |  | 主回路电阻的测量 |  | □主回路≤ μΩ □断路器≤ μΩ
2 | 辅助回路电阻的测量 |  | 辅助回路的电阻测量 |  | 辅助接点等级：□1级 □2级 □3级
3 | 温升试验 |  | 温升试验 |  | 1.1In（□开 □不开 气箱（中置柜极柱）,□对 □不对 气箱（中置柜极柱）内部各联结位置（主触头等）布置热点偶测温升
4 | 辅助设备和控制设备的温升试验 |  | 辅助设备和控制设备的温升试验 |  | ≤ K（线圈接触的绝缘材料等级□Y；□A；□E；□B；□F；□H；□其他 ）
5 | 机械操作和机械特性测量试验 |  |  |  | □开□不开 气箱和 □提供□不提供 传感器 □测□不测 触头开距、超行程、分合闸速度等参数
6 | 机械寿命试验 |  |  |  | 断路器： 次；手车： 次；隔离开关： 次；接地开关： 次
7 | 防止危险电气效应的人员防护的验证试验 |  |  |  | /
8 | 辅助和控制回路的附加试验 | 功能性试验 |  |  | /
|  | 接地金属部件的接地连续性试验 |  |  | /
|  | 辅助触头动作特性的验证 |  |  | /
|  | 环境试验 |  |  | 干热（高温）试验： ℃， h； 寒冷（低温）试验： ℃， h |  |  |  |  | GB/T 11022-2011
|  | 稳态湿热试验 |  |  | 持续时间：96h
9 | 防护等级验证 | IP代码的验证 |  |  | 外壳：IP ；隔室间：IP ；气箱：IP ；
|  | IK代码的验证 |  |  | IK ；
10 | 密封试验 |  |  |  | 气体相对充入压力 Mpa;年泄漏率≤ %/年
11 | 真空灭弧室的X射线测量试验 |  |  |  | X射线限值:Ur下1m处每小时5μSv；Ud( kV)下1m处每小时150μSv。
12 | 充气隔室的压力耐受试验 |  |  |  | 设计压力： Mpa
13 | 充气隔室的气体状态测量试验 |  |  |  | 含水量≤ μL/L
14 | 高温试验 |  |  |  | ℃，24h+24h |  |  |  |  | GB/T1984-2014
15 | 低温试验 |  |  |  | ℃，24h+24h |  |  |  |  | GB/T1984-2014
16 | 盐雾试验 |  |  |  | 对 □样块 □整机（试后：试品总装的拆卸不应受到影响；试品机械操作应正常） 进行试验， 试验周期：□168h □其他 h |  |  |  |  | GB/T2423.17
17 | 交变盐雾试验 |  |  |  | 严酷等级：□ 3级 □其他： 级 |  |  |  |  | GB/T2423.18
18 | 湿度试验 | [8 empty] | GB/T1984-2014
19 | 主回路均采用固体绝缘包裹元件的性能验证试验 | 环境试验 |  |  | □低温试验： ℃，24h；□高温试验：125℃，24h；
|  | 温度变化试验 |  |  | 低温： ℃；高温： ℃
|  | 热稳定性试验 |  |  | □试验温度： ℃ □温升试验期间的最高温升提高40℃的温度下进行
四、电磁兼容项目（二次线路额定电压：□AC V □DC V）
1 | 振荡波抗扰度试验 |  |  |  | 电源回路：差模：0.5kV,共模：1.0kV
2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  |  |  | 电源回路：2.0kV
3 | 直流电源输入接口的纹波抗扰性试验 |  |  |  | 试验等级：2级 纹波电压频率：150Hz
4 | 电源输入接口的电压跌落、短时中断和电压变化抗绕性试验 |  |  |  | □交流回路：试验等级： 类
□直流回路：暂降：40%UT,0.1s;中断：0%UT,0.01s;变化：+20%～-20%,0.3s;
5 | 辅助和控制回路的辐射发射试验 |  |  |  | 测量距离：10m；频率范围：30~230MHz,230~1000MHz
6 | 辅助和控制回路的传导发射试验 |  |  |  | 频率范围：0.15~0.50MHz,0.50~30MHz
五、其他
1
委托方 签署认可 |  | 委托代理人(签名) |  |  |  | 承检方 签署认可 | 受理人(签名) |  |  |  | 日期
|  | 签署认可日期 |  |  |  |  | 确认人(签名) |  |  |  | 日期
Note on F77: PY: 将整机和样块，及试验周期分别列出供选择。
Note on I24: PY: 补齐检验依据
Note on I25: PY: 补齐检验依据